## Лист1
Приложение № 1. к конкурсному предложению
ПЕРЕЧЕНЬ СТОИМОСТИ ПО ВИДАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ
на выполнение комплекса работ по электроснабжению жилого квартала многоквартирных жилых домов по адресу: Ярославская область, г Ярославль, р-н Дзержинский, мкр. 15, к.н.з.у. 76:23:010402:250/:253/:248/:249/:251/:257).
| Планируемое начало работ 15 июля 2026 год |  |  | наименование организации
ИНН/ОГРН :
|  |  |  | Стоимость за ед. изм., руб | в т.ч. |  | Всего, руб
№ | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |  | Стоимость работ, руб | Стоимость материалов / оборудования, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Выполнение комплекса работ согласно проектного решения
1 | Подготовительные работы
1.1 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли | м2 | 720 | 0 |  |  | 0
1.2 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: свыше 16 до 20 см | шт | 24 | 0 |  |  | 0
1.3 | Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 20 см | шт | 24 | 0 |  |  | 0
1.4 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см | шт | 24 | 0 |  |  | 0
1.5 | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см | шт | 24 | 0 |  |  | 0
1.6 | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 184 кВт (250 л.с.) | га | 0.072 | 0 |  |  | 0
2 | Строительно-монтажные работы 2*КЛ 6 кВ
2.1 | Устройство кабельной траншеи:
2.1.1 | Разбивка трассы | м | 2810 | 0 |  |  | 0
2.1.2 | Рытье каб. траншеи 0,7*0,9 группа грунтов механизир. | м3 | 1483.02 | 0 |  |  | 0
2.1.3 | Рытье каб. траншеи 0,7*0,9 группа грунтов вручную (в охранной зоне ВЛ-35кВ) | м3 | 287.28 | 0 |  |  | 0
2.1.4 | Устройство водоотлива | м3 | 843 | 0 |  |  | 0
2.1.5 | Устройство постели из песка для кабеля 0,7*0,3 Купл 1,1 (590,1*1,1= 649,11м3) | м | 2810 | 0 |  |  | 0
2.1.6 | Уплотнение песка | м3 | 649.11 | 0 |  |  | 0
2.1.7 | Укладка трубы ПНД d=160мм в траншею | м | 476 | 0 |  |  | 0
2.1.8 | Укладка кабеля 2*ААБл-6 3х240мм в траншею | м | 5144 | 0 |  |  | 0
2.1.9 | Укладка кабеля в траншею в трубе ПНД 160мм | м | 476 | 0 |  |  | 0
2.1.10 | Герметизация труб уплотнителями (огнез. пена) | компл | 84 | 0 |  |  | 0
2.1.11 | Укладка швеллера (11компл - швеллер 4м+швеллер 4м) защита оптич. кабеля ПАО «Ростелеком» | м | 88 | 0 |  |  | 0
2.1.12 | Монтаж указательного столбика на местах пересечения с кабелем ПАО «Ростелеком» | шт | 11 | 0 |  |  | 0
2.1.13 | Укладка швеллера (4компл) защита оптич. кабеля ПАО «Мегафон» | шт/м | 8/32 | 0 |  |  | 0
2.1.14 | Монтаж указательного столбика на местах пересечения с кабелем ПАО «Мегафон» | шт | 4 | 0 |  |  | 0
2.1.15 | Монтаж плитки ПЗК 480х240х16 | шт | 10716 | 0 |  |  | 0
2.1.16 | Обратная засыпка траншеи землей | м3 | 1180,2 | 0 |  |  | 0
2.1.17 | Погрузка вынутого грунта в транспортное средства, группа грунтов (590,1*1,75) | т | 1032,675 | 0 |  |  | 0
2.1.18 | Вывоз лишнего грунта на расстояние 15км | т | 1032,675 | 0 |  |  | 0
2.1.19 | Монтаж соединительных муфт | шт | 14 | 0 |  |  | 0
2.1.20 | Монтаж концевых муфт | шт | 4 | 0 |  |  | 0
2.1.21 | Монтаж табличек «осторожно кабель» не более 100м и на углах поворота | шт | 40 | 0 |  |  | 0
2.2 | Устройство ГНБ
2.2.1 | Монтаж с последующим демонтажем установки ГНБ с тяговым усилием 20 тс (200 кН)-1шт | машин | 9 | 0 |  |  | 0
2.2.2 | Рытье котлована вручную под ГНБ с последующей засыпкой (прием.1,5*2*1,5=4,5; старт.2*2*1,5=6; 4,5+6=10,5м3) 10,5*9шт=94,5м3 | м3 | 94,5 | 0 |  |  | 0
2.2.3 | Горизонтально-направленное бурение с монтажом трубы ПЭ d=160мм | м | 1810 | 0 |  |  | 0
2.2.4 | Укладка КЛ в трубе ПНД (при ГНБ) | м | 1810 | 0 |  |  | 0
2.2.5 | Герметизация труб термоус. уплотнителями | компл | 36 | 0 |  |  | 0
2.3 | Монтаж КЛ в ТП, ПС
2.3.1 | Монтаж кабеля в ТП по сущ. метал. конструкциям | м | 20 | 0 |  |  | 0
2.3.2 | Монтаж кабеля в ПС по сущ. метал. конструкциям | м | 20 | 0 |  |  | 0
2.3.3 | Обработка кабеля в ТП огнезащит. покрытием ОГРАКС-ВВ | м2 | 7,536 | 0 |  |  | 0
2.3.4 | Герметизация кабеля при вводе в ТП,ПС | компл | 8 | 0 |  |  | 0
2.4 | Восстановление благоустройства
2.4.1 | Восстановление благоустройства, 5см земля растительная | м2 | 5620 | 0 |  |  | 0
2.4.2 | Посев газона *0,02 | м2 | 5620 | 0 |  |  | 0
2.5 | Пусконаладочные работы КЛ
2.5.1 | Пуско-наладочные работы - Измерение испытаний силовых кабелей повышенным напряжением – 6 испыт - Фазировка кабеля – 2 испыт / 6 фаз | компл | 1 | 0 |  |  | 0
3 | Строительство 2КТП-П-К/К-1250/6/,4кВ «сэндвич»
3.1 | 2КТП-П-К/К-1250/6/0,4кВ РУ-6кВ
3.1.1 | РУ-6кВ -Монтаж трансформаторной подстанции 1250кВА (корпус сэндвич») КСО 6шт + 6 резервных мест - Монтаж трансформатора ТМГ-1250/6/0,4кВ – 2шт - Монтаж выключателя нагрузки ВНАз-10/630 – 4шт - Монтаж разъединителя внутренней установки РВЗ10/630 II исп. – 4шт - Монтаж вакуумного выключателя ВВ/ТЕL-10-20/1000 - 2компл. - Монтаж трансформаторов тока ТОЛ-НТЗ-10 -150/5 0,5S/10р - 2компл. - Монтаж реле МПЗ-Сириус-2-Л-К – 2шт - Монтаж ОПН-6кВ – 4 компл. - Монтаж индикатор высокого напряжения ИВА-02 – 4шт - Монтаж указ. тока корот. замыкания УТКЗ-4 – 4шт РУ-0,4кВ - Монтаж линейной, вводной, СВ панели 0,4кВ – 8 шт - Монтаж ЩСН – 1 шт - Монтаж ОПН-0,4кВ – 2 компл. - Монтаж автоматич. выключателя 2500А – 2 шт - Монтаж рубильника РЕ 19-45 2500А – 4 шт - Монтаж счетчика Меркурий 234 - 2 шт - Монтаж рубильника РПС-6 630А с ППН 630А -6 компл. - Монтаж рубильника РПС-10 800А с ППН 800А -2 компл. - Монтаж счетчика 0,4кВ (на ЩСН) – 1 шт - Монтаж GSM шлюза Меркурий 228 – 1 компл. - Монтаж автоматич. выключателя 3р 32А (ЩСН)– 2шт - Монтаж автоматич. выключателя 3р 50А (ЩУНО)– 1шт | компл | 1 | 0 |  |  | 0
3.2 | Работы по устройству фундамента ТП (10х4,9м)
3.2.1 | Разработка грунта | м3 | 49,68 | 0 |  |  | 0
3.2.2 | Подсыпка из песка | м3 | 30,03 | 0 |  |  | 0
3.2.3 | Уплотнение песка | м3 | 30,03 | 0 |  |  | 0
3.2.4 | Подсыпка из щебня | м3 | 11,96 | 0 |  |  | 0
3.2.5 | Монтаж блоков ФБС 24.4.6 | шт | 12 | 0 |  |  | 0
3.2.6 | Монтаж блоков ФБС 9.4.6 | шт | 6 | 0 |  |  | 0
3.2.7 | Монтаж маслоприемника | шт | 2 | 0 |  |  | 0
3.2.8 | Обвязка блоков ФБС стальным уголком 50х50х5 | м | 31 | 0 |  |  | 0
3.2.9 | Труба ПНД 160 L-2м | м | 40 | 0 |  |  | 0
3.2.10 | Покрытие фундамента битумной мастикой (холодной) в два слоя | м2 | 14,88 | 0 |  |  | 0
3.2.11 | Устройство асфальт. отмостки вокруг ТП толщина 10см | м2 | 22,82 | 0 |  |  | 0
3.3 | Устройство заземления ТП
3.3.1 | Разработка грунта | м3 | 11,984 | 0 |  |  | 0
3.3.2 | Горизонтальное – полоса сталь 40х5мм | м | 42,8 | 0 |  |  | 0
3.3.3 | Вертикальное - сталь уголок 50х50х5 L=3м | шт | 22 | 0 |  |  | 0
3.4 | Пуско-наладочные работы:
3.4.1 | измерения сопротивления заземлителей - 1шт; - проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами - 1шт; - проверки автоматических выключателей напряжением до 1000В - 3 шт; - проверки цепи фаза-нуль в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали -3 шт; - протокол испытания ограничителей перенапряжения ОПН - 0,4кВ – 6 шт; - протокол испытания ограничителей перенапряжения ОПН - 6кВ – 12шт; - протокол испытания ВНАз-10/630 – 4 шт; - Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: свыше 1 кВ - 6шт; - протокол испытаний опорной изоляции 0,38кВ – 1 исп.; - протокол испытаний опорной изоляции 6кВ – 1 исп.; - Испытание трансформатора мощностью 1250кВА - 2шт; - Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ - 12шт; - Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов - 4 шт. | компл | 1 | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО: | [5 empty] | 0
|  |  |  | Общий срок выполнения работ (оказания услуг) |  |  | ___Календар.дней
|  |  |  | Авансирование |  |  | %
|  |  |  | Банковская гарантия на сумму аванса |  |  | Да/нет
|  |  |  | Безусловная и безотзывная банковская гарантия, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору или удержания - 5+5% |  |  | Банковская гарантия/Удержания/ не учтено
|  |  |  | ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ |  |  | Да/нет
| Подпись __________________________ | Дата _________________________ | __.__.2026 г.